## H2S
	Acido solfidrico (H2S) emesso dalle centrali. Risultati dei controlli anni 2010-2023
Area / geotermica	Denominazione / centrale / geotermoelettrica		Anno di riferimento					Valore limite di emissione / (riferito al flusso di massa) (*)
			2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023 (#)
			H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	H2S Conc. (mg/Nm3)	Flusso di massa (kg/h)	Flusso di massa (kg/h)
Larderello	Farinello (PI)				ND	ND	1,5	11,0	ND	185,3 (1)			0,8	9,5			2,1	33,6					Svolto solo controllo AMIS: A= 28,9 B=236,4	Svolto solo controllo AMIS: A=0,2 B=0,6				Valore Limite di Emissione totale centrale / 80 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Nuova Castelnuovo (PI)					2,7	10,0			2,8	9,3					Svolto solo controllo AMIS. 28,7	Svolto solo controllo AMIS: 0,08					Svolto solo controllo AMIS: inferiore al limite di quantificazione	Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Nuova Gabbro (PI)					2,0	14,0			2,0	12,7					0,5	2,2					Svolto solo controllo AMIS 29,5	Svolto solo controllo AMIS 0,3	110,8	0,8		30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Nuova Larderello (PI)					4,5	21,0			2,2	9,0					Svolto solo controllo AMIS: 2,8	Svolto solo controllo AMIS: 0,008					Solo controllo AMIS: 28,7	Solo controllo AMIS: 0,038		Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Nuova Molinetto (PI)	16-17/04/19					1,6	6,2					Svolto solo controllo AMIS: inferiore al limite di quantificazione	30 kg/h (da 2018)
		2013					8,3	37,1					170 kg/h
	Sesta 1 (SI)		2,3	14,7					3,2	13,8					29,6 (**)	0,1 (**)			Svolto solo controllo AMIS: 28,2	Svolto solo controllo AMIS: 0,15					0,3200	1,2000		Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Vallesecolo 1 (PI)					1,2	13,0	1,7	20,5	1,0	13,6	0,2	2,3			1,5	21,1					Svolto solo controllo AMIS 28,7	Svolto solo controllo AMIS 0,2			Svolto solo controllo AMIS: inferiore al limite di quantificazione	Valore Limite di Emissione totale centrale / 80 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Vallesecolo 2 (PI)				1,9	17,3	1,2	9,0			ND	ND	0,9	10,7					Svolto solo controllo AMIS: 29,4	Svolto solo controllo AMIS: 0,2					Svolto solo controllo AMIS 28,1	Svolto solo controllo AMIS 0,2			Svolto solo controllo AMIS: inferiore al limite di quantificazione	Valore Limite di Emissione totale centrale / 80 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
Radicondoli	Chiusdino (SI)				4,1	15,0	4,1	21,0			5,4	28,9					3,5	18,3					Svolto solo controllo AMIS 191,6	Svolto solo controllo AMIS 0,7				Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Nuova Radicondoli 1 (SI)				1,3	13,3	3,7	35,0			0,2	2,7					1,0	13,0					Svolto solo controllo AMIS 30,1	Svolto solo controllo AMIS 0,6			32 / (Emiss. Totale) inferiore al limite di quantificazione (AMIS)	80 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Nuova Radicondoli 2 (SI)				1,3	13,3	5,8	30,0	4,8	24,2	1,6	7,8					2,3	12,2					2,2 / (Emiss. Totale) inferiore al limite di quantificazione (AMIS)	30 kg/h (da 2015)
	Pianacce (SI)				4,9	17,9					Svolto solo controllo AMIS: 29,7	Svolto solo controllo AMIS: 0,1					1,7	6,3				Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Rancia 1 (SI)		14,0	65,4					1,5	6,7					Svolto solo controllo AMIS: 135,3	Svolto solo controllo AMIS: 0,6					2,3000	10,4000		Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Rancia 2 (SI)					1,5	6,8					Svolto solo controllo AMIS: 29,4	Svolto solo controllo AMIS: 0,2					0,3800	1,4700		Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Travale 3 (GR)					13,0	66,1			4,3	22,7					5	30 kg/h (da 2015)
	Travale 4 (GR)					4,1	28,4			3,0	18,1					0,6	2,6	1,0 / (Emiss. Totale) inferiore al limite di quantificazione (AMIS)	80 kg/h (da 2017)
Lago	Carboli 1 (GR) (2) (2017**)					1,7	13,0					5,1 (**)	0,03 (**)					Svolto solo controllo AMIS 29,3	Svolto solo controllo AMIS 0,03				Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Carboli 2 (GR) (2)					11,4	46,0					28,9 (**)	0,04 (**)					Svolto solo controllo AMIS 29,3	Svolto solo controllo AMIS 0,03				Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Cornia 2 (PI (2)					3,4	16,7	10,2	34,6					1,2	4,4			Svolto solo controllo AMIS 29,4	Svolto solo controllo AMIS 0,03				Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Le Prata (PI)					3,4	17,7					Svolto solo controllo AMIS: 22,5	Svolto solo controllo AMIS: 0,1					Svolto solo controllo AMIS: inferiore al limite di quantificazione	Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Monteverdi 1 (PI) (2)					2,5	11,1					Svolto solo controllo AMIS: 28,8	Svolto solo controllo AMIS: 0,14			Svolto solo controllo AMIS: 29,6 / 09/06/2020	Svolto solo controllo AMIS: 0,1 / 09/06/2020					Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Monteverdi 2 (PI) (2)					4,8	23,7					4,3	15,6					2,0 / 01/07/2020 / 2,0 / 20/10/2020	7,0 / 01/07/2020 / 7,0 / 20/10/2020					30 kg/h (da 2015)
	Nuova Lago (GR)					14,7	ND					Svolto solo controllo AMIS: 243,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,3					0,7000	2,1000		Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Nuova Lagoni Rossi (PI)		1,6	8,4					2,4	13,2					0,2 / 22/07/2020	0,5 / 22/07/2020	0,6	1,3				170 kg/h (normativa nazionale – Autorizzazione del 2008) 30 Kg/h (LR 344 2010)
	Nuova Monterotondo (GR)		1,4	8,6					0,8	2,6					Svolto solo controllo AMIS 28,6	Svolto solo controllo AMIS 0,015				30 kg/h (da 2015)
	Nuova San Martino (GR)					ND	ND			0,6	2,8					Svolto solo controllo AMIS 29,0	Svolto solo controllo AMIS 0,092				80 kg/h (da 2015)
	Nuova Sasso (PI)		5,4	35,0					2,6	12,3					5,6	24,5					30 kg/h (da 2015)
	Nuova Serrazzano (PI)					6,1	14,7					Svolto solo controllo AMIS 28,7	Svolto solo controllo AMIS 0,2		80 kg/h (da 2017)
	Sasso 2 (PI)		6,2	42,0					1,5	4,6					36,2	17,8					Svolto solo controllo AMIS 29,4	Svolto solo controllo AMIS 0,1	Svolto solo controllo AMIS 153,6	Svolto solo controllo AMIS 0,7		170 kg/h (normativa nazionale – Autorizzazione del 2008) 10 Kg/h (LR 344 2010)
	Selva 1 (PI) (2)					19,0	88,3					Svolto solo controllo AMIS: 28,7	Svolto solo controllo AMIS: 0,17					29,1000	0,1000		Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
Piancastagnaio	Bagnore 3 (GR)	10-11/09/19					1,4	6,1	Svolto solo controllo AMIS: / 27,5 / 09/09/2020	Svolto solo controllo AMIS: 0,2 / 09/09/2020					Svolto solo controllo AMIS: inferiore al limite di quantificazione	Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
		15-16/05/18					0,2	1,0					30 kg/h
		13-14/06/17					2,3	9,3					30 kg/h
		27-28/11/17					1,3	6,3					30 kg/h
		06-07/07/16					3,4	13,4					30 kg/h
		04-05/10/16					3,0	13,6					30 kg/h
		10-11/03/15					2,3	8,8					30 kg/h
		19/11/14					2,3	7,8					90 kg/h
		20/8/14					ND	ND					90 kg/h
		22/2/13					5,1	23,7					90 kg/h
		17/5/13					ND	ND					90 kg/h
		18/12/13					ND	ND					90 kg/h
		6/3/12					2,6	11,0					90 kg/h
		2011			2,2	11,2					90 kg/h
	Bagnore 4 g.1 (GR) 1,4	4-5/03/2020					1,5	6,4	1,0	4,0	1,2	5,3	1,9 / (Emiss. Totale) inferiore al limite di quantificazione (AMIS)	Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
		22/10/19					Svolto solo controllo AMIS: 28,8	Svolto solo controllo AMIS: 0,5			30,2 (solo AMIS extraflusso)	0,3 (solo AMIS extraflusso)
		01/10/19					0,5	2,2					30 kg/h
		9-10-11/07/19					Svolto solo controllo AMIS: 29,0/29,1/28,8 (***)	Svolto solo controllo AMIS: 0,4/0,3/0,3 (***)					Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
		12-13-14/02/19					1,4	6,4					30 kg/h
		27-28-29/03/18					1,5	6,8					30 kg/h
		4-5-6/07/17					1,4	6,6					30 kg/h
		24-25-26/10/17					0,2	1,0					30 kg/h
		12-13/04/16					2,5	11,3					30 kg/h
		12-13/07/16					2,6	9,7					30 kg/h
		18-19/03/15					3,4	16,3					30 kg/h
		14-15/07/15					0,9	3,8					30 kg/h
	Bagnore 4 g.2 (GR)	29/09-01/10/2020					1,8	8,1	1,3	5,8	1,9	8,8	Inferiore al limite di quantificazione (AMIS e Emiss. totale)	Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
		14/11/19					1,9	8,7			29,8 (solo AMIS extraflusso)	0,3 (solo AMIS extraflusso)			Extraflusso AMIS2: inferiore al limite di quantificazione
		22/10/19					Svolto solo controllo AMIS: 29,5	Svolto solo controllo AMIS: 0,5					Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
		9-10-11/07/19					Svolto solo controllo AMIS: 29,4/29,1/29,5 (***)	Svolto solo controllo AMIS: 0,4/0,3/0,3/0,3 (***)	AMIS1 / Exreaflusso / 0,3 / Conc. 28,9 / 08/10/2020	AMIS2 / Exreaflusso / 0,3 / Conc. 29,6 / 08/10/2020					Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
		5-6-7/03/19					0,4	2,1					30 kg/h
		17-18-19/04/18					0,6	2,1					30 kg/h
		1-2-3/08/17					0,5	2,1					30 kg/h
		13/12/17					29,6 (**)	0,3 (**)					30 kg/h
		15/6/16					1,2	4,8					30 kg/h
		13/9/16					1,7	8,0					30 kg/h
		18-19/03/15					1,8	8,8					30 kg/h
	Piancastagnaio 3 (SI)	13-14/03/18					1,7	9,5	Svolto solo controllo AMIS: 29,0	Svolto solo controllo AMIS:0,2			Svolto solo controllo AMIS 29,5	Svolto solo controllo AMIS 0,2			Svolto solo controllo AMIS: inferiore al limite di quantificazione	Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
		24/06/14					ND	ND
		09/09/14					1,7	9,2
	Piancastagnaio 4 (SI)		2,9	17,7	ND	ND					4,1	23,0					2,1	9,7	1,5	7,5	Svolto solo controllo AMIS: 29,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,3					Svolto solo controllo AMIS: inferiore al limite di quantificazione	Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
	Piancastagnaio 5 (SI)				19,2	19,2			4,7	20,3	3,8	14,7	4,5	13,7			29,5 (**)	0,2 (**)	2,6	10,3	Svolto solo controllo AMIS: 29,8	Svolto solo controllo AMIS: 0,4			Svolto solo controllo AMIS 28,9	Svolto solo controllo AMIS 0,2	Svolto solo controllo AMIS 28,9	Svolto solo controllo AMIS: 0,2		Valore Limite di Emissione totale centrale / 30 kg/h (da 2015) / Valore Limite di Emissione uscita AMIS / 3 kg/h (da 2015)
(1) Farinello-Guasto impianto. La configurazione impiantistica è costituita da una torre refrigerante e due AMIS (Abbattitore di Mercurio e Idrogeno Solforato); il controllo è stato svolto con l’AMIS B non funzionante, il che spiega i valori elevati di Hg e H2S in uscita dal trattamento. / (2) Centrale dotata di impianto di abbattimento del mercurio e dell'acido solfidrico (AMIS) attivo da aprile 2015.
(*) valori di emissioni storicizzati progressivamente alla data di rinnovo dell’autorizzazione
(**) valore rilevato per l'uscita impianto AMIS. Valore Limite: 2 g/h
(2017**) Per Carboli 1, nel 2017 sono stati effettuati due controlli, ma, per motivi tecnici, solo uno (quello riportato in tabella) ha dato dei risultati valutabili con i Valori Limite di emissione.
(***) valori rispettivamente corrispondenti a 3 assetti diversi di centrale
(#) dal 2023 i rapporti di prova emessi con le relazioni di sintesi del Settore Geotermia, non comprendono i dati espressi in concentrazione, ma solo in flusso di massa. / Questo perché i VLE in autorizzazione sono solo in flusso di massa. Pertanto, i dati presenti per il 2023 sono riferiti al solo flusso di massa