## Mercurio
	Mercurio (Hg) totale – gassoso+disciolto - emesso dalle centrali – Risultati dei controlli anni 2010-2023
Area / geotermica	Denominazione centrale / geotermoelettrica		Anno di riferimento					Valore limite di emissione / (Hg totale) / (7) (riferito al flusso di massa) (*)
			2010		2011				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023 (#)
			Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)			Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg (totale) Concentraz. / (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg Conc. (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg Conc. (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Hg Conc. (mg/Nm3)	Flusso / di massa / (g/h)	Flusso / di massa / (g/h)
Larderello	Farinello (PI)					0,0010	40 / (Hg disc.=0,8) (1)	ND	11,5 (5) / (Hg disc.=0,2) / (1)			0,0010	17			0,0001	1,0					Svolto solo controllo AMIS: / A= 0,05 B=0,09	Svolto solo controllo AMIS: A=0,3 B=0,2				15 g/h (da 2015) 2 g/h (uscita AMIS)
	Nuova Castelnuovo (PI)					0,0070	30 / (Hg disc.=0,6)(1)			0,0010	3,3 / (Hg disc.=0,07) / (1)					Svolto solo controllo AMIS: 0,02	Svolto solo controllo AMIS: 0,06					Svolto solo controllo AMIS: 0,2	4 g/h / Uscita AMIS 2 g/h
	Nuova Gabbro (PI)					0,0020	10 / (Hg disc.= 0,2) / (1)			0,0010	6,1 / (Hg disc.=0,12) / (1)					0,0010	2,4					Svolto solo controllo AMIS 0,1	Svolto solo controllo AMIS 0,56	0,1	0,4		4 g/h / Uscita AMIS 2 g/h
	Nuova Larderello (PI)					0,0020	10 / (Hg disc.= 0,2) (1)			0,0020	9,7 / (Hg disc.=0,19) / (1)			0,0001	0,28			Svolto solo controllo AMIS: 0,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,17					Svolto solo controllo AMIS: 0,005	Svolto solo controllo AMIS: 0,006		Valore Limite / Emissione Totale / 4 g/h / (da 2015) / Uscita AMIS 2 g/h
	Nuova Molinetto (PI)	16-17/04/19					0,001	2,17					Svolto solo controllo AMIS: 0,2	Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2018) / Uscita AMIS 2 g/h
		2013					0,0010	3 / (Hg disc.= 0,06) / (1)					0,4 mg/Nm3 - 1 g/h (come sali disciolti)
	Sesta 1 (SI)		0,0010	8,6 / (Hg disc.=0,2) / (1)					0,0010	4 / (Hg disc.= 0,08) / (1)					0,04 (**)	0,2 (**)			Svolto solo controllo AMIS: 0,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,3					0,0005	2		Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2017) / Uscita AMIS 2 g/h
	Vallesecolo 1 (PI)				0,0004			4,9 / (Hg disc.=0,1) / (1)	0,0020	20 / (Hg disc.= 0,4) / (1)	0,0004	6 / (Hg disc.= 0,1) / (1)	ND	ND	0,0010	14			0,0010	11,3					Svolto solo controllo AMIS 0,1	Svolto solo controllo AMIS 0,6			Svolto solo controllo AMIS: 2.4	15 g/h (da 2015) 2 g/h (uscita AMIS)
	Vallesecolo 2 (PI)				6,6 x10-7 / (come sali disciolti)			0,06 / (come sali disciolti)	0,0010	8 / (Hg disc.= 0,2) (1)			0,0010	12,4 / (Hg disc.= 0,25) / (1)	0,0010	10					Svolto solo controllo AMIS: 0,04	Svolto solo controllo AMIS: 0,3					Svolto solo controllo AMIS 0,1	Svolto solo controllo AMIS 1			Svolto solo controllo AMIS: 0,28	15 g/h (da 2015) 2 g/h (uscita AMIS)
Radicondoli	Chiusdino (SI)				0,0010			3,9 / (Hg disc.= 0,08) / (1)	0,0010	5 / Hg disc.= 0,1) / (1)			0,0002	1,2 / (Hg disc.= 0,02) / (1)					N.D. (non effettuato per motivi tecnici)	N.D. (non effettuato per motivi tecnici)					Svolto solo controllo AMIS 0,007	Svolto solo controllo AMIS 0,026				10 g/h – 2 g/h (AMIS)
	Nuova Radicondoli 1 (SI)				0,0004			3,7 / (Hg disc.= 0,07) / (1)	0,0050	50 / (Hg disc.= 1,0) (1)			0,0010	8,5 / (Hg disc.= 0,17) / (1)					0,0001	1,3					Svolto solo controllo AMIS 0,008	Svolto solo controllo AMIS 0,15			3 (emiss. Totale) 0,5 (AMIS)	15 g/h (da 2015) 2 g/h (uscita AMIS)
	Nuova Radicondoli 2 (SI)				0,0004			3,7000	0,0030	14 / (Hg disc.= 0,3) (1)	0,0010	5	0,0010	6,4 / (Hg disc.= 0,13) / (1)					Svolto solo controllo AMIS: 0,04	Svolto solo controllo AMIS: 0,03					36 (emiss. Totale) 35 (AMIS)	Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2015) / Uscita AMIS 2 g/h
	Pianacce (SI)				ND			ND					Svolto solo controllo AMIS: 0,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,2					0,0002	0,8000				Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2016) / Uscita AMIS 2 g/h
	Rancia 1 (SI)		0,0020	8 (Hg disc.=0,2) / (1)					0,0010	4,4 / (Hg disc.= 0,09) / (1)					Svolto solo controllo AMIS: 0,02	Svolto solo controllo AMIS: 0,1					0,00063	2,8		Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2016) / Uscita AMIS 2 g/h
	Rancia 2 (SI)					0,0010	4,8 / (Hg disc.= 0,1) / (1)					Svolto solo controllo AMIS: 0,01	Svolto solo controllo AMIS: 0,1					0,001	3,67		Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2016) / Uscita AMIS 2 g/h
	Travale 3 (GR)					0,0010	6 / (Hg disc.= 0,1) / (1)			0,0010	2,6					0,8	10 g/h (da 2015)
	Travale 4 (GR)					0,0010	4 / (Hg disc.=0,08) / (1)			0,0004	2,1					Non Effettuato	Non Effettuato	1,0 (emiss. Totale) 0,4 (AMIS)	15 g/h (da 2017)
Lago	Carboli 1 (GR) (6) (2017**)					0,0010	4 / (Hg disc.= 0,08) / (1)					0,2 (**)	1,1 (**)					Svolto solo controllo AMIS 0,2	Svolto solo controllo AMIS 0,2				Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2015) / Uscita AMIS 2 g/h
	Carboli 2 (GR) (6)					0,0080	30,8 / (Hg disc.= 0,62) / (1)					0,1 (**)	0,1 (**)					Svolto solo controllo AMIS 0,2	Svolto solo controllo AMIS 0,3				Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2015) / Uscita AMIS 2 g/h
	Cornia 2 (PI) (6)					0,0020	8 / (Hg disc.= 0,2) / (1)	0,0020	6,0 / (Hg disc.= 0,12) / (1)					0,0003	0,98			Svolto solo controllo AMIS 0,4	Svolto solo controllo AMIS 0,52				10 g/h (da 2015) uscita AMIS 2 g/h
	Le Prata (PI)					0,0010	4.2 / (Hg disc.= 0,08) / (1)			0,0001	1					Svolto solo controllo AMIS: / 0,1	Svolto solo controllo AMIS: / 0,4					Svolto solo controllo AMIS: 4	Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2015) / Uscita AMIS 2 g/h
	Monteverdi 1 (PI) (6)					0,0003	1 / (Hg disc.= 0,02) (1)					Svolto solo controllo AMIS: 0,03	Svolto solo controllo AMIS: 0,2			Svolto solo controllo AMIS: / 0,1	Svolto solo controllo AMIS: / 0,3					Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2015) / Uscita AMIS 2 g/h
	Monteverdi 2 (PI) (6) – 20/10/2020					0,0004	2 (4) / (Hg disc.= 0,04) (1)					0,0002	0,7					0,3	1,2					10 g/h (da 2015)
	Monteverdi 2 (PI) (6) – 01/07/2020					NE	NE
	Nuova Lago (GR)					0,0050	ND					Svolto solo controllo AMIS: 0,03	Svolto solo controllo AMIS: 0,03					0,0007	1,9		Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2015) / Uscita AMIS 2 g/h
	Nuova Lagoni Rossi (PI)		0,0010	8,1 (Hg disc.=0,2) / (1)					0,0010	5 / (Hg disc.= 0,1) / (1)					NE	NE	0,0001	0,7000				0,4 mg/Nm3 - 1 g/h (come sali disciolti) - (normativa nazionale – Autorizzazione del 2008) 10 totale - 2 AMIS (LR 344 2010)
	Nuova Monterotondo (GR)		0,0010	3,9 (Hg disc.=0,08) / (1)					0,0003	0,8					NE	NE				4 g/h (da 2015)
	Nuova San martino (GR)					0,001 (2)	6 (2) / (Hg disc.= 0,1) (1)			0,0010	7					0,0180	0,0570				15 g/h (dal 2015) uscita AMIS 2 g/h
	Nuova Sasso (PI)		0,0010	6,5 (Hg disc.=0,1) / (1)					0,0020	7 / (Hg disc.= 0,1) (1)					0,0001	0,5					10 g/h (da 2015)
	Nuova Serrazzano (PI)					0,0004	1 / (Hg disc.=0,02) (1)					0,2	1,2		8 g/h (da 2017)
	Sasso 2 (PI)		0,0010	8,1 (Hg disc.=0,2) / (1)					0,0020	ND					0,01	1					0,017	0,100	0,021	0,09		0,4 mg/Nm3 - 1 g/h (come sali disciolti) - (normativa nazionale – Autorizzazione del 2008) 10 totale - 2 AMIS (LR 344 2010)
	Selva 1 (PI) (6)					0,0010	5,0 / (Hg disc.= 0,1) / (1)					Svolto solo controllo AMIS: 0,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,3					0,1	0,43		10 g/h (da 2015)
Piancastagnaio	Bagnore 3 (GR)	10-11/09/19					0,0003	1,42	Svolto solo controllo AMIS: / 0,1 / 09/09/2020	Svolto solo controllo AMIS: / 0,6 / 09/09/2020					Svolto solo controllo AMIS: 0,39	Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / (da 2015) / Uscita AMIS 2 g/h
		15-16/05/18					0,001	2,4					10 g/h
		13-14/06/17					0,0010	2,1					10 g/h
		27-28/11/17					0,0010	5,2					10 g/h
		06-07/07/16					0,0003	1,2					10 g/h
		04-05/10/16					0,001	3,7					10 g/h
		10-11/03/15					0,0010	3					10 g/h
		4-5/06/15					0,0004	1,7					10 g/h
		4-5/08/15					0,0003	1					10 g/h
		19/11/14					0,0010	4,1 / (Hg disc.= 0,08) / (1)					tracce - 0,8 g/h (come sali disciolti)
		20/08/14					0,0020	6,6 / (Hg disc.= 0,13) / (1)					tracce - 0,8 g/h (come sali disciolti)
		22/02/13					0,0030	15 (3) / (Hg disc.= 0,3) (1)					tracce - 0,8 g/h (come sali disciolti)
		17/05/13					0,0030	15 (3) / (Hg disc.= 0,3)(1)					tracce - 0,8 g/h (come sali disciolti)
		18/12/13					0,0020	8 (3) / (Hg disc.= 0,2) / (1)					tracce - 0,8 g/h (come sali disciolti)
		06/03/12					0,0010	4 / (Hg disc.= 0,08) (1)					tracce - 0,8 g/h (come sali disciolti)
		2011			1,5 x 10-6 / (come sali disciolti)			0,007 / (come sali disciolti)					tracce - 0,8 g/h (come sali disciolti)
	Bagnore 4 g.1 (GR)	04-05/03/2020					0,0003	1,04	0,0004	1,48	0,00043	1,9	1,3 (emiss. Totale) 0,2 (AMIS)	10 g/h – 2 g/h (AMIS)
		08/10/20					AMIS1 / Extraflusso / 0,017	AMIS1 / Extraflusso / 0,2	AMIS1 / Extraflusso / 0,2	AMIS1 / Extraflusso / 1,9				10 g/h – 2 g/h (AMIS)
		22/10/19					Svolto solo controllo AMIS: 0,025	Svolto solo controllo AMIS: 0,4					10 g/h
		9-10-11/07/19					Svolto solo controllo AMIS: 0,1/0,015/0,008 (***)	Svolto solo controllo AMIS: 0,8/0,2/0,1 (***)					10 g/h
		12-13-14/02/19					0,0003	1,55					10 g/h
		27-28-29/03/18					0,0010	2,3000					10 g/h
		4-5-6/07/17					0,0005	2,2					10 g/h
		24-25-26/10/17					0,0001	0,3					10 g/h
		12-13/04/16					0,0002	1					10 g/h
		12-13/07/16					0,001	1,9					10 g/h
		18-19/03/15					0,0003	2					10 g/h
		14-15/07/15					0,0010	6					10 g/h
	Bagnore 4 g.2 (GR)	29/09-01/10/2020					0,0003	1,11	0,0003	1,30	0,00059	2,8	1,2 (emiss. Totale) 0,16 (AMIS)	10 g/h – 2 g/h (AMIS)
		08/08/20					AMIS2 / Extraflusso / 0,015	AMIS2 / Extraflusso / 0,1	AMIS1 / Extraflusso / 0,06	AMIS1 / Extraflusso / 0,6			AMIS2 / Extraflusso / 1,9	10 g/h – 2 g/h (AMIS)
		22/10/19					Svolto solo controllo AMIS: 0,025	Svolto solo controllo AMIS: 0,4					10 g/h
		9-10-11/07/2019					Svolto solo controllo AMIS: 0,01/0,01/0,01 (***)	Svolto solo controllo AMIS: 0,1/0,1/0,1 (***)					10 g/h
		5-6-7/03/19					0,0002	0,89					10 g/h
		17-18-19/04/18					0,001	2,0					10 g/h
		1-2-3/08/17					0,0010	6,0					10 g/h
		13/12/17					0,1 (**)	0,8 (**)					Valore Limite / Emissione Totale / 10 g/h / Uscita AMIS 2 g/h
		15/06/16					2					10 g/h
		13/09/16					0,0004	2					10 g/h
		18-19/03/15					0,0010	5					10 g/h
	Piancastagnaio 3 (SI)	13-14/03/2018					0,0010	4,5000	Svolto solo controllo AMIS: 0,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,45			Svolto solo controllo AMIS 0,1	Svolto solo controllo AMIS 0,4			Svolto solo controllo AMIS: 0,2	10 g/h – 2 g/h (AMIS)
		25/06/14					0,0020	10 / (Hg disc.= 0,2) / (1)					10 g/h
		09/09/14					0,0010	3,6 / (Hg disc.= 0,07) / (1)					10 g/h
	Piancastagnaio 4 (SI)		0,0006	3,6 / (Hg disc.=0,07) / (1)	ND			ND					0,0020	11,4 / (Hg disc.= 0,23) / (1)					0,0010	6,3	0,001	4,6	Svolto solo controllo AMIS: 0,02	Svolto solo controllo AMIS: 0,2					Svolto solo controllo AMIS: 1,0	10 g/h
	Piancastagnaio 5 (SI)				0,04 / (Componente disciolta)			0,04 / (Componente disciolta)			5 / (Hg disc.= 0,1) / (1)	5 / (Hg disc.= 0,1) / (1)	0,0030	11,8 / (Hg disc.= 0,24) / (1)	ND	4			0,01 (**)	0,03 (**)	0,001	3,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,8			Svolto solo controllo AMIS 0,2	Svolto solo controllo AMIS 1,1	Svolto solo controllo AMIS: 0,02	Svolto solo controllo AMIS: 0,13		10 g/h – 2 g/h (AMIS)
Note
(1) Componente analita come sale disciolto nell’acqua trascinata; dati stimati come il 2% del mercurio totale (gassoso+disciolti). / (2) San Martino. Emissione parziale. La configurazione della centrale è costituita da due torri refrigeranti; il dato in tabella è riferito solo all’emissione della torre n. 1 (l’emissione della torre n. 2 non è stata svolta per imprevisti di natura tecnica). / (3) Bagnore 3. I dati elevati di flusso di massa relativi al parametro Hg totale, anomali rispetto ai dati storici, sono stati determinati da una problematica legata alla fornitura del letto sorbente per l’abbattimento di Hg in uscita AMIS (Abbattitore di Mercurio e Idrogeno Solforato). / (4) Monteverdi 2. Emissione parziale. Per motivi tecnici, non è stato possibile effettuare le misure di portata del gas in uscita dall’estrattore, per cui il dato è riferito solo al contributo emissivo della torre refrigerante. / (5) Farinello. Guasto impianto. La configurazione impiantistica è costituita da un torre refrigerante e due AMIS; il controllo è stato svolto con l’AMIS B non funzionante, il che spiega i valori elevati di Hg e H2S in uscita dal trattamento. / (6) Centrali NON dotate di impianto di abbattimento del mercurio e dell'acido solfidrico (AMIS) attivo da aprile 2015. / (7) Determinazione del mercurio nell'aeriforme.
(*) valori di emissioni storicizzati progressivamente alla data di rinnovo dell’autorizzazione
(**) valore rilevato per l'uscita impianto AMIS. Valore Limite: 2 g/h
(2017**) Per Carboli 1, nel 2017 sono stati effettuati due controlli, ma, per motivi tecnici, solo uno (quello riportato in tabella) ha dato dei risultati valutabili con i Valori Limite di emissione.
(***) valori rispettivamente corrispondenti a 3 assetti diversi di centrale
(#) dal 2023 i rapporti di prova emessi con le relazioni di sintesi del Settore Geotermia, non comprendono i dati espressi in concentrazione, ma solo in flusso di massa. / Questo perché i VLE in autorizzazione sono solo in flusso di massa. Pertanto, i dati presenti per il 2023 sono riferiti al solo flusso di massa